## 调试科目
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
燃气电控房上电前检查操作
1 | 1 | 100 | 线缆链接 | 正确有序（1）、正确无序（2）、错误有序（3）、错误无序（4） | 正确有序 | 正确有序 |  | 查看
1 | 2 | 101 | 温度表 | 23-28正确 其他错误 | 23 | 正确 |  | 查看
1 | 2 | 102 | 湿度表 | 25%-30%正确 其他错误 | 25% | 正确 |  | 查看
1 | 3 | 103 | 一号发电机开关柜断路器 | 断开（off） 链接(on) | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 104 | 二号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 105 | 三号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 106 | 四号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 4 | 107 | 高压区域房门 | 关闭(off) 打开(on) | 关闭 | 关闭 |  | 查看
1 | 5 | 108 | 熔断器把手工具箱 | 有工具(on) 无工具(off) | 有工具 | 有工具 |  | 查看
直流屏上电操作
2 | 1 | 111 | 熔断器 | 按入 取出 | 取出 | 按入 | 直流屏 | 操作
|  |  | 熔断器把手 | 连接 分开 | 连接 | 分开 | 直流屏 | 操作
2 | 1 | 112 | powersun-s3 | 电池参数243V 正确 其他错误 | 电池参数0V | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 113 | powersun-s3 | 电流0.0A正确 其他错误 | 电流0.0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 114 | powersun-s3 | 控母225V正确 其他错误 | 控母0V | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 115 | powersun-s3 | 电流0.3A 正确 其他错误 | 电流0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 116 | 指针式控母电压表 | 电压243V正确 其他错误 | 电压0V， | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 117 | 指针式控母电压表 | 直流电流表0A正确 其他错误 | 直流电流表0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 2 | 118 | 断路器2QF | 断开(off) 合并(on) | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 2 | 119 | 辅助400v电源 | 得电(on) 无电(off) | 无电 | 得电 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 120 | 控母电源1 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 121 | 控母电源2 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 122 | 控母电源3 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 123 | 高压室开关控制柜电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 高压室 | 操作
2 | 4 | 124 | 控母电源4 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 4 | 125 | 燃机控制柜综合测量模块 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃机市电控制柜 | 查看
2 | 5 | 126 | 24v电源断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 5 | 127 | 市电及燃机控制柜进线电源 | 断开(off) 接通(on) | 断开 | 接通 | 燃机市电控制柜 | 操作
MCC柜操作
3 | 1 | 202 | 打开MCC柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 打开 | MCC柜 | 操作
3 | 2 | 203 | 外部进线电源断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 204 | MCC柜QF5断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 205 | MCC柜QF6断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 206 | MCC柜QF7断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 1001 | QF5短路器触发一号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 3 | 1101 | QF6短路器触发二号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 3 | 1201 | QF7短路器触发三号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 4 | 207 | 将1号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 208 | 将2号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 209 | 将3号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 219 | 将1号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 220 | 将2号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 221 | 将3号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 5 | 202 | 关闭MCC柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 关闭 | MCC柜 | 操作
燃机及市电控制柜操作
4 | 1 | 301 | 打开主电控柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 打开 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 315 | 市电控制柜断路器QF1 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 316 | 市电控制柜断路器QF3 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 317 | 市电控制柜断路器QF4 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 318 | 市电控制柜断路器QF5 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 319 | 市电控制柜断路器QF6 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 321 | 低压室照明 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 322 | 高压室照明 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 2 | 320 | 市电控制柜断路器QF10 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 2 | 313 | PLC指示灯 | 普通 闪烁 | 普通 | 闪烁 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 314 | 交换机指示灯 | 普通 闪烁 | 普通 | 闪烁 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 308408508608708 | 触摸屏 | 普通 亮起 | 普通 | 亮起 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 309409509609709 | AGC4模块灯 | 普通 亮起 | 普通 | 亮起 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 3 | 310 | 市电控制柜门急停 | 按下 弹出 | 弹出 | 弹出 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 4 | 301 | 关闭主电控柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 关闭 | 燃机市电控制柜 | 操作
高压开关柜操作
5 | 1 |  | 燃机1号2号3号进线开关柜的控制断路器电源（初始化开启无需操作） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压开关柜（1AH1-1AH10）
5 | 1 | 2007 | 电控房1的摇入PT断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 分离 摇入 | 分离 | 摇入 | 高压室开关柜1AH10
5 | 2 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 3 | 1310 | 摇入电控房1的1号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH3
5 | 3 | 1304。1305 | 1号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH3
5 | 4 | 1303 | 请把电控房1的1号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH3
5 | 5 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 6 | 1410 | 摇入电控房1的2号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH5
5 | 6 | 1404.1405 | 2号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH5
5 | 7 | 1403 | 请把电控房1的2号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH5
| 8 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 9 | 1510 | 摇入电控房1的3号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH7
5 | 9 | 1504.1505 | 3号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH7
5 | 10 | 1503 | 请把电控房1的3号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH7
5 | 11 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 12 | 2402 | 在2号电控房摇入联络柜给变压器送电 | 分离 摇入 | 分离 | 摇入 | 联络柜
5 | 13 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
电气控制柜
6 | 1 | 1012 | 控制1号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1013 | 1号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1014 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1015 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1016 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 3 | 1018 | 1号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 4 | 1019 | 1号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
6 | 5 | 1112 | 控制2号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1113 | 2号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1114 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1115 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1116 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 7 | 1118 | 2号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 8 | 1119 | 2号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
6 | 9 | 1212 | 控制3号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1213 | 3号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1214 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1215 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1216 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 11 | 1218 | 3号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 12 | 1219 | 3号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
燃气机启动前
10 | 1 | 1038 | 巡检观察所有燃气机四周情况，观察燃气机有无漏油，周围环境干净整洁，开始检查，请检查1号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 2 | 1039 | 请检查1号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 3 | 1040 | 请检查1号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
10 | 4 | 1138 | 请检查2号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 5 | 1139 | 请检查2号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 6 | 1140 | 请检查2号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
10 | 7 | 1238 | 请检查3号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 8 | 1239 | 请检查3号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 9 | 1240 | 请检查3号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
燃气机组本地启动操作准备工作
11 | 1 | 1030 | 请打开1号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 2 | 1031 | 请打开1号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 3 | 1032 | 请打开1号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 4 | 1130 | 请打开2号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 5 | 1131 | 请打开2号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 6 | 1132 | 请打开2号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 7 | 1230 | 请打开3号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 8 | 1231 | 请打开3号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 9 | 1232 | 请打开3号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 10 | 1033。1034。1035 | 请打开1号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 10 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 10 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 | 1133。1134。1135 | 请打开2号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 | 1233。1234。1235 | 请打开3号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
燃气机组远程启动操作准备工作
12 | 1 | 1030 | 请打开1号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 2 | 1031 | 请打开1号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 3 | 1303 | 请在1号电控房里找到对应的1号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 4 | 1130 | 请打开2号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 5 | 1131 | 请打开2号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 6 | 1403 | 请在1号电控房里找到对应的2号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 7 | 1230 | 请打开3号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 8 | 1231 | 请打开3号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 9 | 1503 | 请在1号电控房里找到对应的3号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 10 | 1033。1034。1035 | 请打开1号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 10 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 10 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 | 1133。1134。1135 | 请打开2号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 | 1233。1234。1235 | 请打开3号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
燃气机组本地启动操作
13 | 1 | 1033 | 请确认1号燃气机缸套水温不低于43摄氏度 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机 | 检查
13 | 2 | 1035 | 请确认1号燃气机的润滑压力大于零 | 小于零 大于零 | 小于零 | 大于0 小于10 | 燃气机 | 检查
13 | 3 | 1032 | 请关闭1号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 4 | 1030 | 请关闭1号燃气机的缸套水加热器电源，停止对缸套水加热 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 5 | 1031 | 请关闭1号燃气机的控制箱充电电源，停止对蓄电池充电 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 6 | 1303 | 请在1号电控房里找到对应的1号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到本地状态 | 本地（0）远程（1） | 1 | 0 | 燃机控制柜 | 操作
13 | 7 | 1018 | 燃气机控制选择开关选择到手动档位 | 停止(1) 自动（2） 手动（3） | 1 | 3
很多个数据的检查
燃气机组远程启动操作
14 | 1 | 1033 | 请确认1号燃气机缸套水温不低于43摄氏度 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机 | 检查
14 | 2 | 1030 | 请关闭1号燃气机的缸套水加热器电源，停止对缸套水加热 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
14 | 3 | 1031 | 请关闭1号燃气机的控制箱充电电源，停止对蓄电池充电 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
14 | 4 | 1018 | 燃气机控制选择开关选择到自动档位 | 停止(1) 自动（2） 手动（3） | 3 | 2 | 燃气机
14 | 5 | 1303 | 电控房控制柜上本地远程旋钮 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 电控柜 | 操作
很多个数据的检查

## 通气科目
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
检查燃料管路
7 | 1 | 902 | 检查管路1的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 1 | 903 | 检查管路2的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 1 | 904 | 检查管路3的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 2 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
7 | 2 | 1003 | 燃气机1的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
7 | 2 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
7 | 2 | 1103 | 燃气机2的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
7 | 2 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
7 | 2 | 1203 | 燃气机3的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
开启燃气管道阀门
8 | 1 | 905 | 总进气阀 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 2 | 906 | 1-3#燃气机总阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 907 | 1#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 908 | 2#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 909 | 3#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 4 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
8 | 4 | 1003 | 燃气机1的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
8 | 4 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
8 | 4 | 1103 | 燃气机2的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
8 | 4 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
8 | 4 | 1203 | 燃气机3的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
操作调压阀
9 | 1 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
9 | 2 | 1008 | 燃气机1的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机1 | 操作
9 | 2 | 1009 | 燃气机1的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机1 | 操作
9 | 2 | 1010 | 燃气机1的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
9 | 3 | 1008 | 燃气机1的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机1 | 操作
9 | 4 | 1004 | 燃气机1的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机1 | 查看
9 | 5 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
9 | 6 | 1108 | 燃气机2的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机2 | 操作
9 | 6 | 1109 | 燃气机2的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机2 | 操作
9 | 6 | 1110 | 燃气机2的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机2 | 操作
9 | 7 | 1108 | 燃气机2的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机2 | 操作
9 | 8 | 1104 | 燃气机2的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机2 | 查看
9 | 9 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
9 | 10 | 1208 | 燃气机3的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机3 | 操作
9 | 10 | 1209 | 燃气机3的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机3 | 操作
9 | 10 | 1210 | 燃气机3的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机3 | 操作
9 | 11 | 1208 | 燃气机3的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机3 | 操作
9 | 12 | 1204 | 燃气机3的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机3 | 查看

## 中压科目
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
变频房低压设备上电： 电源分配箱操作流程
17 | 1 | 2601 | 合断路器Q1 |  | 关 | 开 | 10kv | 操作
17 | 2 | 2602 | 合断路器QF1 |  | 关 | 开 | 10kv | 操作
17 | 3 | 2603 | 合断路器QF2 |  | 关 | 开 | 10kv | 操作
17 | 4 | 2517 | 控制箱上白色电源指示灯是否点亮 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 检查
综合控制箱操作流程
16 | 1 | 2512 | 合上综合控制箱1 内断路器QF5 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 2 | 2502 | 开关S1 拨至ON 状态 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 3 | 2510 | 合上QF3 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 4 | 2507 | 直流电源模块U1运作指示灯是否点亮 |  | 熄灭 | 点亮 | VFD综合控制柜 | 检查
16 | 5 | 2505。2506 | PLC 模块是否运行，正常情况PLC Run指示灯应该是绿色闪烁。 |  | 熄灭 | 点亮 | VFD综合控制柜 | 检查
16 | 6 | 2509。2511 | 合断路器QF2、QF4 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 7 | 2514 | 按下继电器KA1的强制按钮 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 8 | 2508 | 合断路器QF1 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 9 | 2513 | 合断路器QF6 |  | 关 | 开 | VFD综合控制柜 | 操作
16 | 10 | 2515 | 观察检修插线板电源指示灯是否亮 |  | 熄灭 | 点亮 | VFD综合控制柜 | 检查
1#变频传动单元控制电源上电流程
18 | 1 | 2701 | 合熔断隔离刀闸Q1001 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 2 | 2703 | 合断路器Q1003 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 3 | 2715 | 观察变频传动单元控制柜指示灯是否点亮 |  | 熄灭 | 点亮 |  | 检查
18 | 4 | 2402 | 观察变频传动单元控制柜操作面板是否点亮 |  | 熄灭 | 点亮 |  | 检查
18 | 5 | 2702 | 合断路器Q1002 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 6 | 2704.2705 | 分别合断路器Q1041、Q1042 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 7 | 2706.2707.2708 | 分别合断路器Q1043、Q1071、Q1072 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 8 | 2709.2710.2711.2712 | 合断路器Q5001、Q5002、Q5003、Q5004 |  | 关 | 开 |  | 操作
18 | 9 | 2713.2714 | 合断路器Q5031、Q5032 |  | 关 | 开 |  | 操作
cdp盘启动
19 | 1 | 2402 | cdp屏幕打开 |  | 关 | 开 | cdp屏幕 | 操作
cdp盘信号模式状态
20 | 1 | 2420 | 按住act键 |  | 关闭 | 参数全称 | cdp屏幕 | 操作
20 | 2 | 2420 | 松开act键 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕 | 操作
20 | 3 | 2420 | 按上下箭头选择参数 |  | 关闭 | 参数选择 | cdp屏幕 | 操作
20 | 4 | 2424 | 按enter键进入参数状态 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕 | 操作
20 | 5 | 2424 | 按上下键头选择要显示参数 |  | 关闭 | 确定显示 | cdp屏幕 | 操作
20 | 6
cdp盘历史故障及复位
21 | 1 | 2421 | 点击act键切换为历史故障界面 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
21 | 2 | 2421 | 清空历史故障信息 |  | 关闭 | 清空状态 | cdp屏幕
21 | 3 | 2420 | 返回信号界面 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
cdp盘当前故障及复位
22 | 1 | 2422 | 点击act切换为当前故障界面 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
22 | 2 | 2422 | 点击reset复位 |  | 关闭 | 清空状态 | cdp屏幕
22 | 3 | 2420 | 返回信号界面 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
cdp盘参数设置
23 | 1 | 2423 | 点par进入设置模式 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
23 | 2 | 2419 | 选择第二组参数第三个成员dc voltage 1 up |  | 0 | 10006 | cdp屏幕
23 | 3 | 2423 | 进行参数设置 |  | 关闭 | 参数设置 | cdp屏幕
23 | 4 | 10006 | dc voltage 1 up 设置为stop |  | run | stop | cdp屏幕
23 | 5 | 2423 | 确定参数修改 |  | 关闭 | 参数修改 | cdp屏幕
cdp盘参数锁定
24 | 1 | 2423 | 点par进入设置模式 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
24 | 2 | 2419 | 选择第16组参数第2个成员PARAMETER LOCK |  | 0 | 10009 | cdp屏幕
24 | 3 | 2423 | 进行参数设置 |  | 关闭 | 参数设置 | cdp屏幕
24 | 4 | 10009 | PARAMETER LOCK设置为lock |  | unlock | lock | cdp屏幕
24 | 5 | 2423 | 确定参数修改 |  | 关闭 | 参数修改 | cdp屏幕
24 | 6 | 2419 | 选择第16组参数第3个成员 PASSCODE |  | 0 | 10010 | cdp屏幕
24 | 7 | 2423 | 确定参数修改 |  | 关闭 | 参数修改 | cdp屏幕
24 | 8 | 10010 | 密码解锁 |  | 0 | 358 | cdp屏幕
cdp盘本地控制电机运行
25 | 1 | 2420 | 点击ref键切换转速控制模式 |  | 关闭 | 转速控制 | cdp屏幕
25 | 2 | 10011 | 设置转速为600rpm |  | 0 | 600 | cdp屏幕
25 | 3 | 2420 | 返回信号默认界面 |  | 关闭 | 显示 | cdp屏幕
变频传动正常断电
26 | 1 | 10016.1002 | cdp盘点击loc&rem按钮，显示屏参数为ready run |  | 远程，ReadyRun | 本地，ReadyRun | cdp屏幕
26 | 2 | 2717 | 点击supplyoff 灯闪 |  | 关 | 闪烁 | 1#变频传动单元控制电源
26 | 3 | 2717 | 等待一段时间后supplyoff常亮 屏幕参数为readyon |  | 关 | 开 | 1#变频传动单元控制电源
26 | 4 |  | 拉出主回路断路器锁定 |  |  |  | 10kv |  | 主回路断路器操作方式
26 | 5 |  | 接地开关接地 |  | 关 | 开 |  |  | 接地开关位置在哪里
26 | 6 | 2508 | 关闭综合控制箱的QF1断路器 |  | 开 | 关 | VFD综合控制柜
变频传动紧急断电
27 | 1 | 2718 | 按柜门急停按钮 |  | 关 | 开 | 1#变频传动单元控制电源
27 | 1 | 10015 | 显示屏参数EmergeOFF/NotReadOn/Inus NotRDY |  | ReadyRun | EmergeOFF/NotReadOn/Inus NotRDY | cdp屏幕
27 | 1 | 2717 | 柜门supplyoff闪烁 |  | 关 | 闪烁 | 1#变频传动单元控制电源
27 | 1 | 2719 | emergency reset闪烁 |  | 关 | 闪烁 | 1#变频传动单元控制电源
27 | 2 | 2717 | supplyoff亮起 |  | 关 | 开 | 1#变频传动单元控制电源
27 | 3 | 2718 | 旋转并回复急停按钮 |  | 关 | 关 | 1#变频传动单元控制电源
27 | 4 | 2422 | cdp盘事故恢复 |  | 显示故障 | 清空状态 | cdp屏幕 |  | cdp盘stateinu显示是否有变化
1、 变频传动单元主回路上电操作
28 | 1 | 10016.1002 | cdp盘点击loc&rem按钮，显示屏参数为ready on |  | 远程，ReadyOn | 本地，ReadyOn | cdp屏幕
28 | 2 | 2422 | 点击reset复位 |  | 关闭 | 清空状态 | cdp屏幕
28 | 3 | 2715 | 按下supply on |  | 关闭 | 开启 | 1#变频传动单元控制电源
28 | 3 | 10015 | stateinu显示参数Charging和AuxillaryOn |  | ReadyOn | Charging、AuxillaryOn | cdp屏幕
28 | 4 | 10015 | stateinu显示参数Charging和AuxillaryOn |  | ReadyOn | ReadyRun | cdp屏幕
28 | 5 | 10016 | cdp盘点击loc&rem按钮 |  | 远程 | 本地 | cdp屏幕
10kv合闸操作
29 | 1 | 2814 | 真空断路器分闸 |  | 合闸 | 分闸 | 10kv1#进线柜
29 | 1 | 2817 | 真空断路器指示灯变白 |  | 黑 | 白 | 10kv1#进线柜
29 | 2 | 2812 | 隔离开关合闸 |  | 分闸 | 合闸 | 10kv1#进线柜
29 | 2 | 2816 | 隔离开关指示灯变黑 |  | 白 | 黑 | 10kv1#进线柜
29 | 3 | 2813 | 储能旋转开关旋至储能 |  | 待机 | 储能 | 10kv1#进线柜
29 | 4 | 2815 | 真空断路器合闸 |  | 分闸 | 合闸 | 10kv1#进线柜
29 | 4 | 2816 | 真空断路器指示灯变黑 |  | 白 | 黑 | 10kv1#进线柜
10kv分闸操作
30 | 1 | 2814 | 真空断路器分闸 |  | 合闸 | 分闸 | 10kv1#进线柜
30 | 1 | 2817 | 真空断路器指示灯变白 |  | 黑 | 白 | 10kv1#进线柜
30 | 2 | 2812 | 隔离开关分闸 |  | 合闸 | 分闸 | 10kv1#进线柜
30 | 2 | 2816 | 隔离开关指示灯变白 |  | 黑 | 白 | 10kv1#进线柜
30 | 3 | 2813 | 储能旋转开关旋至储能 |  | 待机 | 储能 | 10kv1#进线柜
30 | 4 | 2815 | 真空断路器合闸 |  | 分闸 | 合闸 | 10kv1#进线柜
30 | 4 | 2816 | 真空断路器指示灯变黑 |  | 白 | 黑 | 10kv1#进线柜
35kv合闸操作
31 | 1 | 2906 | 插入地刀摇柄逆时针旋转地刀，断开接地开关 |  | 接地链接 | 接地断开 | 35kv
31 | 2 | 2907 | 取出地刀手柄 |  | 在地上 | 在地上 | 35kv
31 | 3 | 2904、2905 | 把手车左右侧闭锁机械连杆推入到柜柱里 |  | 未推入 | 推入 | 35kv
31 | 4 | 2908 | 关闭柜门 |  | 开 | 关 | 35kv
31 | 5 | 2902 | 拿起手车摇把，在柜门的左侧孔中插入摇把，然后顺时针旋转大约7圈 |  | 在试验位 | 在工作位 | 35kv
31 | 6 | 2903 | 取出摇把 |  | 在地上 | 在地上 | 35kv
31 | 7 | 2901 | 操作合闸旋钮到合闸位 |  | 默认断开位 | 合闸位 | 35kv
35kv分闸操作
32 | 1 | 2901 | 操作合闸旋钮到分闸位 |  | 在合闸档位，但是旋钮在默认位置 | 分闸 | 35kv
32 | 2 | 2902 | 拿起手车摇把，在柜门的左侧孔中插入摇把，然后逆时针旋转大约7圈 |  | 在工作位 | 在实验位 | 35kv
32 | 3 | 2903 | 取出摇把 |  | 在地上 | 在地上 | 35kv
32 | 4 | 2904、2905 | 把手车左右侧闭锁机械连杆拉出到手车里 |  | 推入 | 未推入 | 35kv
32 | 5 | 2906 | 插入地刀摇柄顺时针旋转地刀，连接接地开关 |  | 接地断开 | 接地链接 | 35kv
32 | 6 | 2907 | 取出地刀 |  | 在地上 | 在地上 | 35kv

## 巡检科目
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
MCC抽屉故障-MCC合闸指示灯不亮
mcc合闸指示灯
熔断器烧坏

## 状态名称
状态值类型 | 名称 | 取值 | 取值
开关类型 | onoff | on | off
参数类型 | floatvalue
多级状态类型 | level | 1 | 2
固有状态
是否接通电源类型 | electric | con | uncon
锁定状态类型 | lock | lock | unlock
查看类型的用户选择 | check | right | error | idle

## 机器名称
机器名称 | 程序名称
直流屏 | machine_10
高压室 | machine_11
燃机市电控制柜 | machine_12
电控房间 | machine_13

## 故障科目
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
MCC柜的指示灯不亮
15 | 1 | 203 | 查看mcc控制电源断路器是否合上，如果没有合上？请合上断路器 | 断开 合并 | off | on | mcc
15 | 2 | 204 | 打开MCC柜QF5QF6QF7断路器 |  | off | on | mcc
15 | 2 | 205 | on |  | off | on | mcc
15 | 2 | 206 | on |  | off | on | mcc
15 | 3 | 231 | 如果mcc柜屉的灯还没有点亮，那么可能是抽屉内的熔断器烧坏，需要抽出抽屉检查,当1号发电机A散热风机的总控制开关拨动箭头向下才能抽出抽屉 | 档位 | 0 | 2 | mcc
15 | 4 | 238 | 抽出MCC抽屉1号A组的抽屉 | 开关 | on | off | mcc
15 | 5 | 240 | 熔断器变黑，说明已经坏掉，需要更换，拿出坏的熔断器 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 2 | 0 | mcc
15 | 6 | 241 | 在工具箱找到新的熔断器，放入到需要更换熔断器的抽屉 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 2 | mcc
15 | 7 | 238 | 推入MCC抽屉1号A组的抽屉 | 开关 | on | on | mcc
15 | 8 | 231 | 把1号发电机A散热风机的总控制开关拨动箭头向上 | 档位 |  | 1 | mcc
泵检准备
33 | 1 | 4029 | 关闭旋塞阀 | 开关 | off | on | beng
33 | 2 | 4027 | 关闭旋碟阀 | 开关 | off | on | beng
33 | 2 | 4028 | 关闭旋碟阀 | 开关 | off | on | beng
拆卸检修排出阀体
35 | 1 | 4018 | 使用工具旋出排出吸入压帽，等待旋出后拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 | 在机器里 | havepart | nopart | beng
35 | 1 | 4009 |  | 在地上 | 0 | 0 | 工具箱
35 | 2 | 4017 | 使用工具捶打拉出器拉出吸入压盖，手柄拿起捶打拉出器，接近排出压盖，先旋入工具，然后捶打使零件被拉出，取出工具 | 在机器里 | havepart | nopart | beng
35 | 3 | 4007 | 拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 | 在地上 | 0 | 0 | 工具箱
35 | 4 | 4016 | 拿出弹簧 | 在机器里 | havepart | nopart | beng
35 | 5 | 4015 | 拿出阀盘，到此排出阀拆卸完毕。应该清洁阀腔体，更换排出压盖上的橡胶密封圈 | 在机器里 | havepart | nopart | beng
拆卸检修吸入阀体
36 | 1 | 4001 | 使用工具旋出排出吸入压帽，等待旋出后拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 |  |  | nopart | beng
36 | 1 | 4009 |  |  |  | 0
36 | 2 | 4002 | 使用工具拉出吸入压盖 |  |  | nopart | beng
36 | 3 | 4007 | 拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 |  |  | 0 | 工具箱
36 | 4 | 4010 | 使用T形工具，把T形工具插入到弹簧底座上，把弹簧固定底座逆时针旋转九十度 |  |  | 0 | beng
36 | 5 | 4011 | 手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 |  |  | 0 | 工具箱
36 | 6 | 4003 | 拿出弹簧固定座 |  |  | nopart | beng
36 | 7 | 4004 | 拿出弹簧 |  |  | nopart | beng
36 | 8 | 4005 | 拿出阀盘 |  |  | nopart | beng
拆卸检修吸入排出阀座
37 | 1 | 4013 | 使用阀座拉出器，也就是液压工具，拉出排出阀座，使工具固定在阀座上，右手握住液压手柄，使用液压拉出零件，等待拉出 |  |  | nopart | beng
37 | 2 | 4012 | 拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具，然后把阀座拉出器放在地面 |  |  | 0 | 工具箱
37 | 3 | 4025 | 取下工具上的阀座，把阀座放在地面 |  |  | 2 | 工具箱
37 | 4 | 4014 | 使用阀座拉出器，也就是液压工具，拉出吸入阀座，方法与拉出排出阀座一致 |  |  | nopart | beng
37 | 5 | 4026 | 从排出阀口拿出阀座，把阀座放在地面 |  |  | 2 | 工具箱
37 | 6 | 4012 | 拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 |  |  | 0 | 工具箱
拆卸检修柱塞盘根
38 | 1 | 4019 |  | 取下上方的卡箍 |  | nopart | beng
38 | 2 | 4020 |  | 取下下方的卡箍 |  | nopart | beng
38 | 3 | 4021 |  | 卸下柱塞压帽 |  | nopart | beng
38 | 4 | 4022 |  | 取下胶圈 |  | nopart | beng
38 | 5 | 4023 |  | 使用捶打拉出器工具拉出柱塞，拉出柱塞后，拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具，然后把阀座拉出器放在地面 |  | nopart | beng
38 | 5 | 4007 |  |  |  | 0 | 工具箱
38 | 6 | 4024 |  | 取下盘根组件 |  | nopart | beng
38
38
泵的柱塞盘根安装
39 | 1 | 4024 |  | 拿起盘根组件放入到机器上黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
39 | 2 | 4033 |  | 拿起柱塞放入到机器上的黄色指示点，在使用放入工具把柱塞顶入机器内部正确位置 |  | 2
39 | 2 | 4023 |  |  |  | havepart | beng
39 | 3 | 4033 |  | 拿出工具，手柄碰触工具一段时间后可以取出工具 |  | 0
39 | 4 | 4022 |  | 放入胶圈 |  | havepart | beng
39 | 5 | 4021 |  | 放入柱塞压帽 |  | havepart | beng
39 | 6 | 4019 |  | 放入上方卡箍 |  | havepart | beng
39 | 7 | 4020 |  | 放入下放卡箍 |  | havepart | beng
泵的阀座安装
40 | 1 | 4014 |  | 拿起吸入阀阀座放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
40 | 2 | 4031 |  | 找到铜柱工具，拿起工具，接近机器提示点，按下扳机键，等待铜柱敲打一圈，完全把阀座固定平稳 |  | on | beng
40 | 2 | 4032 |  |  |  | 2 | 工具箱
40 | 3 | 4032 |  | 取出工具，碰触工具一段时间后可以取出 |  | 0 | 工具箱
40 | 4 | 4013 |  | 拿起排出阀阀座放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
40 | 5 | 4030 |  | 找到铜柱工具，拿起工具，接近机器的提示点，按下扳机键，等待铜柱敲打一圈，完全把阀座固定平稳，然后取出工具 |  | on | beng
泵的吸入阀安装
41 | 1 | 4005 |  | 拿起吸入阀阀座放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
41 | 2 | 4004 |  | 拿起吸入阀弹簧放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
41 | 3 | 4003 |  | 拿起吸入阀弹簧压板放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
41 | 4 | 4010 |  | 使用T型工具，旋转弹簧压板九十度 |  | 90 | beng
41 | 4 | 4011 |  |  |  | 2 | 工具箱
41 | 5 | 4011 |  | 取出T型工具，碰触工具一段时间后可以取出 |  | 0 | 工具箱
41 | 6 | 4002 |  | 拿起吸入阀压盖放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
41 | 7 | 4001 |  | 拿起吸入阀压帽放入到机器上的黄色指示点，然后找到大内六角工具顺时针旋转压帽 |  | havepart | beng
41 | 7 | 4009 |  |  |  | 2 | 工具箱
41 | 8 | 4009 |  | 取出大内六角工具，碰触工具一段时间后可以取出工具 |  | 0 | 工具箱
泵的排出阀安装
42 | 1 | 4015 |  | 拿起排出阀阀座放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
42 | 2 | 4016 |  | 拿起排出阀弹簧放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
42 | 3 | 4017 |  | 拿起排出阀压盖放入到机器上的黄色指示点，然后拖动零件到正确位置 |  | havepart | beng
42 | 4 | 4018 |  | 拿起排出阀压帽放入到机器上的黄色指示点，然后找到大内六角工具顺时针旋转压帽 |  | havepart | beng
42 | 4 | 4009 |  |  |  | 2 | 工具箱
42 | 5 | 4009 |  | 取出大内六角工具，碰触工具一段时间后可以取出工具 |  | 0 | 工具箱

## 所有科目整理表格
关卡编号 | 所属关卡步骤 | 物体编号 | 中文名称 | 物体状态 | 物体初始化状态 | 物体通过该流程条件状态 | 物体所属机器 | 操作方式
燃气电控房上电前检查操作
1 | 1 | 100 | 线缆链接 | 正确有序（1）、正确无序（2）、错误有序（3）、错误无序（4） | 正确有序 | 正确有序 |  | 查看
1 | 2 | 101 | 温度表 | 23-28正确 其他错误 | 23 | 正确 |  | 查看
1 | 2 | 102 | 湿度表 | 25%-30%正确 其他错误 | 25% | 正确 |  | 查看
1 | 3 | 103 | 一号发电机开关柜断路器 | 断开（off） 链接(on) | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 104 | 二号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 105 | 三号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 3 | 106 | 四号发电机开关柜断路器 | 断开 链接 | 断开 | 断开 |  | 查看
1 | 4 | 107 | 高压区域房门 | 关闭(off) 打开(on) | 关闭 | 关闭 |  | 查看
1 | 5 | 108 | 熔断器把手工具箱 | 有工具(on) 无工具(off) | 有工具 | 有工具 |  | 查看
直流屏上电操作
2 | 1 | 111 | 熔断器 | 按入 取出 | 取出 | 按入 | 直流屏 | 操作
|  |  | 熔断器把手 | 连接 分开 | 连接 | 分开 | 直流屏 | 操作
2 | 1 | 112 | powersun-s3 | 电池参数243V 正确 其他错误 | 电池参数0V | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 113 | powersun-s3 | 电流0.0A正确 其他错误 | 电流0.0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 114 | powersun-s3 | 控母225V正确 其他错误 | 控母0V | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 115 | powersun-s3 | 电流0.3A 正确 其他错误 | 电流0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 116 | 指针式控母电压表 | 电压243V正确 其他错误 | 电压0V， | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 1 | 117 | 指针式控母电压表 | 直流电流表0A正确 其他错误 | 直流电流表0A | 正确 | 直流屏 | 查看
2 | 2 | 118 | 断路器2QF | 断开(off) 合并(on) | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 2 | 119 | 辅助400v电源 | 得电(on) 无电(off) | 无电 | 得电 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 120 | 控母电源1 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 121 | 控母电源2 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 122 | 控母电源3 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 3 | 123 | 高压室开关控制柜电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 高压室 | 操作
2 | 4 | 124 | 控母电源4 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 4 | 125 | 燃机控制柜综合测量模块 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃机市电控制柜 | 查看
2 | 5 | 126 | 24v电源断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 直流屏 | 操作
2 | 5 | 127 | 市电及燃机控制柜进线电源 | 断开(off) 接通(on) | 断开 | 接通 | 燃机市电控制柜 | 操作
MCC柜操作
3 | 1 | 202 | 打开MCC柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 打开 | MCC柜 | 操作
3 | 2 | 203 | 外部进线电源断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 204 | MCC柜QF5断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 205 | MCC柜QF6断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 206 | MCC柜QF7断路器 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | MCC柜 | 操作
3 | 3 | 1001 | QF5短路器触发一号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 3 | 1101 | QF6短路器触发二号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 3 | 1201 | QF7短路器触发三号燃气发电机辅助电源 | 无电 得电 | 无电 | 得电 | 燃气发电机 | 无
3 | 4 | 207 | 将1号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 208 | 将2号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 209 | 将3号发电机的第A散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 219 | 将1号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 220 | 将2号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 4 | 221 | 将3号发电机的第B散热风机选择到自动挡 | 档位 | 关闭挡 | 自动挡 | MCC柜 | 操作
3 | 5 | 202 | 关闭MCC柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 关闭 | MCC柜 | 操作
燃机及市电控制柜操作
4 | 1 | 301 | 打开主电控柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 打开 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 315 | 市电控制柜断路器QF1 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 316 | 市电控制柜断路器QF3 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 317 | 市电控制柜断路器QF4 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 318 | 市电控制柜断路器QF5 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 319 | 市电控制柜断路器QF6 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 321 | 低压室照明 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 1 | 322 | 高压室照明 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 2 | 320 | 市电控制柜断路器QF10 | 断开 合并 | 断开 | 合并 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 2 | 313 | PLC指示灯 | 普通 闪烁 | 普通 | 闪烁 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 314 | 交换机指示灯 | 普通 闪烁 | 普通 | 闪烁 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 308408508608708 | 触摸屏 | 普通 亮起 | 普通 | 亮起 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 2 | 309409509609709 | AGC4模块灯 | 普通 亮起 | 普通 | 亮起 | 燃机市电控制柜 | 无
4 | 3 | 310 | 市电控制柜门急停 | 按下 弹出 | 弹出 | 弹出 | 燃机市电控制柜 | 操作
4 | 4 | 301 | 关闭主电控柜门 | 打开 关闭 | 关闭 | 关闭 | 燃机市电控制柜 | 操作
高压开关柜操作
5 | 1 |  | 燃机1号2号3号进线开关柜的控制断路器电源（初始化开启无需操作） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压开关柜（1AH1-1AH10）
5 | 1 | 2007 | 电控房1的摇入PT断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 分离 摇入 | 分离 | 摇入 | 高压室开关柜1AH10
5 | 2 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 3 | 1310 | 摇入电控房1的1号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH3
5 | 3 | 1304。1305 | 1号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH3
5 | 4 | 1303 | 请把电控房1的1号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH3
5 | 5 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 6 | 1410 | 摇入电控房1的2号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH5
5 | 6 | 1404.1405 | 2号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH5
5 | 7 | 1403 | 请把电控房1的2号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH5
| 8 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 9 | 1510 | 摇入电控房1的3号燃气发电控制柜的断路器，需要摇动至少10圈以上，听到咔的声音，表示已经合并断路器 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 高压室开关柜1AH7
5 | 9 | 1504.1505 | 3号燃气发电控制柜的显示装置屏幕亮，语音提示：高压危险，注意安全！ | 通电 无电 | 无电 | 通电 | 高压室开关柜1AH7
5 | 10 | 1503 | 请把电控房1的3号燃气发电控制柜的选择开关，旋转到远程 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 高压室开关柜1AH7
5 | 11 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
5 | 12 | 2402 | 在2号电控房摇入联络柜给变压器送电 | 分离 摇入 | 分离 | 摇入 | 联络柜
5 | 13 | 2302 | 取出摇把，手柄碰触摇把持续2秒钟即可取出摇把 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 1 | 工具箱
电气控制柜
6 | 1 | 1012 | 控制1号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1013 | 1号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1014 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1015 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 | 1016 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 2 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 3 | 1018 | 1号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 4 | 1019 | 1号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
6 | 5 | 1112 | 控制2号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1113 | 2号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1114 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1115 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 | 1116 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 6 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 7 | 1118 | 2号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 8 | 1119 | 2号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
6 | 9 | 1212 | 控制3号燃机发电机的电源钥匙，顺时针旋转到开启档位上 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1213 | 3号燃机发电机的电源转接箱1号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1214 | 电源转接箱2号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1215 | 电源转接箱3号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 | 1216 | 电源转接箱4号拨码开关向上拨动到开启位置（发电机上） | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 电气控制柜
6 | 10 |  | 发电机控制面板 | 无电 得电 | 无电 | 得电
6 | 11 | 1218 | 3号燃气机控制选择开关指向stop位置 | stop stop时间 auto 手动 | auto | stop | 燃气发电机
6 | 12 | 1219 | 3号燃气机怠速、额定选择开关旋转到怠速档位 | 额定 怠速 | 额定 | 怠速 | 燃气发电机
检查燃料管路
7 | 1 | 902 | 检查管路1的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 1 | 903 | 检查管路2的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 1 | 904 | 检查管路3的弯头、法兰无泄露，耐压和气密性检查 | 正常 泄露 | 随机 | 正常 | 燃料管路 | 查看
7 | 2 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
7 | 2 | 1003 | 燃气机1的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
7 | 2 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
7 | 2 | 1103 | 燃气机2的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
7 | 2 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
7 | 2 | 1203 | 燃气机3的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
开启燃气管道阀门
8 | 1 | 905 | 总进气阀 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 2 | 906 | 1-3#燃气机总阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 907 | 1#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 908 | 2#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 3 | 909 | 3#燃气机进气阀门 | 开启 关闭 | 关闭 | 开启 | 燃料管路 | 操作
8 | 4 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
8 | 4 | 1003 | 燃气机1的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
8 | 4 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
8 | 4 | 1103 | 燃气机2的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
8 | 4 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
8 | 4 | 1203 | 燃气机3的进气压力表2滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
操作调压阀
9 | 1 | 1002 | 燃气机1的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机1 | 查看
9 | 2 | 1008 | 燃气机1的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机1 | 操作
9 | 2 | 1009 | 燃气机1的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机1 | 操作
9 | 2 | 1010 | 燃气机1的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
9 | 3 | 1008 | 燃气机1的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机1 | 操作
9 | 4 | 1004 | 燃气机1的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机1 | 查看
9 | 5 | 1102 | 燃气机2的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机2 | 查看
9 | 6 | 1108 | 燃气机2的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机2 | 操作
9 | 6 | 1109 | 燃气机2的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机2 | 操作
9 | 6 | 1110 | 燃气机2的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机2 | 操作
9 | 7 | 1108 | 燃气机2的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机2 | 操作
9 | 8 | 1104 | 燃气机2的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机2 | 查看
9 | 9 | 1202 | 燃气机3的进气压力表1滤气前压力值 | 300kpa正常 其他异常 | 随机 | 正常 | 燃气机3 | 查看
9 | 10 | 1208 | 燃气机3的调压阀护罩取下，打开调压阀球阀的同时拉下调压阀杆 | 旋入 旋出 | 旋入 |  | 燃气机3 | 操作
9 | 10 | 1209 | 燃气机3的调压阀杆 | 普通 下拉 | 普通 | 下拉 | 燃气机3 | 操作
9 | 10 | 1210 | 燃气机3的调压阀球阀 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机3 | 操作
9 | 11 | 1208 | 燃气机3的调压阀护罩装入 | 旋入 旋出 |  | 旋入 | 燃气机3 | 操作
9 | 12 | 1204 | 燃气机3的进气压力表3滤气前压力值 | 10~35KPa正常 其他异常 | 异常 | 正常 | 燃气机3 | 查看
燃气机启动前
10 | 1 | 1038 | 巡检观察所有燃气机四周情况，观察燃气机有无漏油，周围环境干净整洁，开始检查，请检查1号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 2 | 1039 | 请检查1号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 3 | 1040 | 请检查1号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
10 | 4 | 1138 | 请检查2号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 5 | 1139 | 请检查2号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 6 | 1140 | 请检查2号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
10 | 7 | 1238 | 请检查3号发电机房顶的空滤使用率不超过百分之85 | 使用率1-100 | rand | 小于85 | 燃气机 | 检查
10 | 8 | 1239 | 请检查3号发电机房顶的冷却管水位值在70到85之间 | 水位1-100 | rand | 在70-85之间 | 燃气机 | 检查
10 | 9 | 1240 | 请检查3号发电机油尺油位在add 和 full之间 | 低（1） 合适（2） 高（3） | rand | 2 | 燃气机 | 检查
燃气机组本地启动操作准备工作
11 | 1 | 1030 | 请打开1号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 2 | 1031 | 请打开1号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 3 | 1032 | 请打开1号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 4 | 1130 | 请打开2号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 5 | 1131 | 请打开2号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 6 | 1132 | 请打开2号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 7 | 1230 | 请打开3号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 8 | 1231 | 请打开3号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 9 | 1232 | 请打开3号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
11 | 10 | 1033。1034。1035 | 请打开1号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 10 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 10 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 | 1133。1134。1135 | 请打开2号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 11 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 | 1233。1234。1235 | 请打开3号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
11 | 12 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 | 燃气机1 | 检查
燃气机组远程启动操作准备工作
12 | 1 | 1030 | 请打开1号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 2 | 1031 | 请打开1号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 3 | 1303 | 请在1号电控房里找到对应的1号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 4 | 1130 | 请打开2号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 5 | 1131 | 请打开2号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 6 | 1403 | 请在1号电控房里找到对应的2号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 7 | 1230 | 请打开3号燃气机的缸套水加热器电源，为缸套水加热 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 8 | 1231 | 请打开3号燃气机的控制箱充电电源，为蓄电池充电 | 关闭 开启 | 关闭 | 开启 | 燃气机1 | 操作
12 | 9 | 1503 | 请在1号电控房里找到对应的3号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到远程状态 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 |  | 操作
12 | 10 | 1033。1034。1035 | 请打开1号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 10 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 10 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 | 1133。1134。1135 | 请打开2号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 11 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 | 1233。1234。1235 | 请打开3号燃气机的缸套水温高于43摄氏度，蓄电池电压高于24伏，预润滑油泵压力大于0 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 |  | 蓄电池电压 | 低于24v 高于24v | 24v | 高于24v 低于27 | 燃气机1 | 检查
12 | 12 |  | 预润滑油泵压力 | 大于0 | 0 | 大于0 小于10 | 燃气机1 | 检查
燃气机组本地启动操作
13 | 1 | 1033 | 请确认1号燃气机缸套水温不低于43摄氏度 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机 | 检查
13 | 2 | 1035 | 请确认1号燃气机的润滑压力大于零 | 小于零 大于零 | 小于零 | 大于0 小于10 | 燃气机 | 检查
13 | 3 | 1032 | 请关闭1号燃气机的控制箱预润滑油泵开关 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 4 | 1030 | 请关闭1号燃气机的缸套水加热器电源，停止对缸套水加热 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 5 | 1031 | 请关闭1号燃气机的控制箱充电电源，停止对蓄电池充电 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
13 | 6 | 1303 | 请在1号电控房里找到对应的1号发电机控制柜，旋转控制柜上本地，远程旋钮到本地状态 | 本地（0）远程（1） | 1 | 0 | 燃机控制柜 | 操作
13 | 7 | 1018 | 燃气机控制选择开关选择到手动档位 | 停止(1) 自动（2） 手动（3） | 1 | 3
很多个数据的检查
燃气机组远程启动操作
14 | 1 | 1033 | 请确认1号燃气机缸套水温不低于43摄氏度 | 低于43° 高于43° | 23° | 高于43°低于53 | 燃气机 | 检查
14 | 2 | 1030 | 请关闭1号燃气机的缸套水加热器电源，停止对缸套水加热 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
14 | 3 | 1031 | 请关闭1号燃气机的控制箱充电电源，停止对蓄电池充电 | 关闭 开启 | 开启 | 关闭 | 燃气机 | 操作
14 | 4 | 1018 | 燃气机控制选择开关选择到自动档位 | 停止(1) 自动（2） 手动（3） | 3 | 2 | 燃气机
14 | 5 | 1303 | 电控房控制柜上本地远程旋钮 | 本地（0）远程（1） | 0 | 1 | 电控柜 | 操作
MCC柜的指示灯不亮
15 | 1 | 203 | 查看mcc控制电源断路器是否合上，如果没有合上？请合上断路器 | 断开 合并 | off | on | mcc
15 | 2 | 204 | 打开MCC柜QF5QF6QF7断路器 |  | off | on | mcc
15 | 2 | 205 | on |  | off | on | mcc
15 | 2 | 206 | on |  | off | on | mcc
15 | 3 | 231 | 如果mcc柜屉的灯还没有点亮，那么可能是抽屉内的熔断器烧坏，需要抽出抽屉检查,当1号发电机A散热风机的总控制开关拨动箭头向下才能抽出抽屉 | 档位 | 0 | 2 | mcc
15 | 4 | 238 | 抽出MCC抽屉1号A组的抽屉 | 开关 | on | off | mcc
15 | 5 | 240 | 熔断器变黑，说明已经坏掉，需要更换，拿出坏的熔断器 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 2 | 0 | mcc
15 | 6 | 241 | 在工具箱找到新的熔断器，放入到需要更换熔断器的抽屉 | 在地上（0），手上（1），使用中（2） | 0 | 2 | mcc
15 | 7 | 238 | 推入MCC抽屉1号A组的抽屉 | 开关 | on | on | mcc
15 | 8 | 231 | 把1号发电机A散热风机的总控制开关拨动箭头向上 | 档位 |  | 1 | mcc
很多个数据的检查